**Konkurso Nr. GTC-19/5**

**Priedas Nr. 3**

Darbų aprašymas:

1. Rekonstruoti ūkinių nuotekų tinklus (brėžinyje Nr.1 pažymėta KF, F1). Rekonstruojami ruožai tarp šulinių 223-61A (tinklų ilgis apie 170 metrų, gylis 1-2 metrai). Po rekonstrukcijos atstatyti asfalto dangą. Pridedamas brėžinys Nr. 1 ir buitinių tinklų TV diagnostikos ataskaita.

2. Sutankinti gruntą ir atstatyti asfalto dangą prie KF tinklo 62A šulinio (pridedama nuotrauka). Brėžinys Nr. 1.

3. Išvalyti ūkinių nuotekų tinklo KF šulinius atkarpoje 223-67 (12 šulinių) ir perbetonuoti išplautus latakus, kad nestovėtų šuliniuose vanduo.

4. Rekonstruoti nuotekų tinklų ruožą tarp šulinių Nr. 83a (NŠ-6) – 35 (NGŠ-5). Pridedamas brėžinys Nr.2 (pažymėtas ruožas raudonai), brėžinys Nr.3 ir ruožo TV diagnostikos ataskaita. Rekonstruojamo ruožo ilgis 17,89 metro, gylis nurodytas brėžinyje Nr.3.

4. Pateikti rekonstruotų nuotekų tinklų išilginius brėžinius, TV diagnostiką ir kitą privalomąją išpildomąją dokumentaciją.

5. Ištaisyti nustatytus smulkius defektus (Numeracija pagal pridedama brėžinį Nr.2):

1. Prie pervažos esančio šulinio Nr.2 sutrūkusi išbetonuotos dalis.
2. Lietaus kanalizacijos šuliniuose Nr.6, 21, 12 kliba lipynės.
3. Trapuose Nr. 11, 15 neužtaisytos tarp žiedinės siūlės.
4. Lietaus kanalizacijos šuliniuose Nr. 52, 49, 47, 41, 32, 28, 26 blogai suformuotas latako nuolydis, dėl ko stovi vanduo.
5. Šulinio Nr. 49 perkritimo vamzdžiai suformuoti be trišakio.
6. Neišvalyti šuliniuose Nr. 21, 47, 19, 17, 16, 3, 59 latakai.
7. Lietaus kanalizacijos šulinį Nr.16 trūksta lipynių.
8. Fekalinės kanalizacijos gesinimo šulinį Nr.13 nėra metalinės atmušimo plokštės.
9. Fekalinės kanalizacijos valymo įrenginiuose Nr.12 nepritvirtintas dangtis.

6. Rekonstrukcijos metu visos keičiamos medžiagos (vamzdžiai, jungtys ir t.t.) turi būti pakeistos naujomis, nenaudotomis analogiškomis medžiagomis.

7. Darbai turi būti atlikti iki 2019 birželio 15 d.

Objektą galima apžiūrėti susiderinus su užsakovu sutartu laiku.